招   标   文   件

采购编号： ZJFC-20151118

项目名称：浙江金融职业学院消防维保项目

浙江金融职业学院

2015年11月18日

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标原则及方法

第五部分  投标文件及其它附件

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江金融职业学院现就下列项目进行公开招标采购，欢迎各消防维保单位前来投标：

一、项目编号：ZJFC-20151118

二、采购组织类型：自行采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容

| 标项 | 采购内容 | 采购预算（万元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保项目 | 4 | 浙江金融职业学院 |

具体内容详见《招标需求》。

五、 投标供应商的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求。

投标人的特定条件：

1、注册资金人民币200万元（含）以上，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力；具有消防维保临时贰级或以上资质；

2、投标单位应具有近两年内承担同类项目的工作业绩；

3、本项目不接受联合体投标。

六、投标文件的发放时间及地点等：

1、投标文件发放时间：2015年 11 月 18 日至2015年11月24 日

2、获取投标文件地点：网上自行下载

3、报名日期 ： 2015年11月18日至 2015年11月24日（双休日及法定节假日除外） 上午8:30-10:30、下午13:30-15:30。

4、报名地点：杭州市下沙学源街118号兴业行政楼218室

5、投标报名时应提供以下资料：

1.通过年检的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.办理报名人员的有效身份证件及法定代表人授权书；

七、投标截止时间和地点：

1、投标截止时间：2015年 11月 25日 9 时止。

2、投标文件提交地点：杭州市下沙学源街118号兴业行政楼218室

八、开标时间及地点：

1、开标时间：2015年 11 月 25 日 9 时 30 分。

2、开标地点：浙江金融职业学院行政楼201会议室。

投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十、联系方式：

联系人：祝老师   联系电话：18989864397   0571-86739263

浙江金融职业学院

2015年 11 月18日

- 第二部分 投标须知

- 一、投标须知

| 条 款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： 项目名称：浙江金融职业学院消防维保项目 实施地点：浙江金融职业学院 采购需求：详见招标文件第三部分 |
| 2 | 维保时间：2015年 12 月 1 日至2016年 11 月 31 日 |
| 3 | 投标文件份数：正本一份、副本叁份。 |
| 4 | 现场踏勘：投标单位如有需要可以在投标报名时对我院消防设施进行现场踏勘。联系人：吴老师 联系电话：0571-86739020 |
| 5 | 评标结果公示：评标结束后7个工作日内 |
| 6 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内 |
| 7 | 付款方式：详见合同 |
| 8 | 浙江金融职业学院于投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 9 | 解释：本招标文件的解释权属于浙江金融职业学院 |

第三部分 采购需求

本次消防维保需求如下：

一、维保范围

- 火灾自动报警系统

- 消火栓灭火系统

- 自动喷淋灭火系统

- 防排烟控制系统

- 应急照明疏散指示系统

- 火灾事故广播及通讯系统

- 防火卷帘及控制系统

二、维保期限:2015年 12  月  1  日—2016年  11  月 31 日

三 、维保服务内容

1、火灾自动报警系统

（1）对火灾报警系统作定期检查和试验。

①每月对火灾报警控制器的各功能进行试验。

②采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示，上半年抽查总报警点位的50%进行报警功能测试；下半年抽查剩余的50%。

③每年对备用电源进行2次充放电试验，2次主电源和备用电源自动切换试验。

（2）每半年对电梯进行强制停于首层消防联动试验一次。

（3）每月巡检一次，对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修、保养。

（4）每月巡检一次，对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查、维修及保养。

2、消火栓系统

（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，发现问题及时修复。

（2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4）每季度抽检消火栓进行静压压力试验。

（5）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报甲方。

（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7）每半年抽查室内消火栓的出水情况。

（8）每月对室外消火栓进行放水测试。

3、自动喷淋灭火系统

（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，发现问题及时修复。

（3）每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上维修更换。

（4）每季度对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6）每季度利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助甲方单位处理。

4、防排烟系统

(1)每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

5、应急照明疏散指示

(1) 每季度检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

(2)每季度试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

(3)每季度检查声光报警模块及联动情况。

6、火灾事故广播及通讯系统

(1)每季一次用播音控制盘、功放设备对现场试播音，以便火灾时能确保对外进行通报火情，指导人们安全疏散。

(2)每季一次同消防电话机对主机进行通话，确保线路无故障，若有异常，应及时维修更换。

7、防火卷帘及控制系统

每季对防火卷帘手动进行测试，及对防火卷帘控制箱的检查和测试。每半年对防火卷帘联动进行测试，确保防火卷帘的正常运行。

四、服务响应时间

系统正常运行中，发生故障或误报时，甲方应及时通知乙方，乙方接到电话时首先进行电话指导；若指导后仍无法解决，乙方在8小时内派工程技术人员到现场检查。（1）外围设备（如控制模块、监视模块、探测器等）故障，乙方在1~2个工作日内给予排除或更换；（2）若系消控室主机系统（含报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、主机主备用电源）故障，乙方在1~5个工作日内，予以修复或更换。（3）因线路问题或非设备问题导致的系统运行故障，应由甲方会同安装布线单位协调排除，乙方可根据需要给予配合。

当接到故障突击抢修通知后，应在4小时内安排人员到位进行紧急抢修，一般故障立即排除，严重故障24小时内修复。

附：1、浙江金融职业学院校区消防队设施情况表

2、浙江金融职业学院校区主要消防设施信息表

附表一：

| 浙江金融职业学院校区消防设施情况表 |  |
| --- | --- |
| （截止到2015年3月底） |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 室内消火栓 | 541个 |
| 灭火器 | 1300只 |
| 消防水带 | 541卷 |
| 直流水枪 | 541支 |
| 消报 | 424个 |
| 手报 | 382个 |
| 烟温感 | 2219只 |
| 层显 | 68个 |
| 室外消火栓 | 23 |
| 消防水泵结合器 | 19 |
| 报警控制器 | 6台 |
| 消防水泵 | 14 |
| 消防稳压泵 | 14 |
| 消防栓压力罐 | 3 |
| 喷淋压力罐 | 2 |
| 湿式报警阀组 | 10 |
| 末端试水装置 | 65 |
| 送风机 | 6 |
| 排烟机 | 31 |
| 应急照明灯 | 36 |
| 疏散指示标志 | 826 |
| 安全出口标志 | 312 |
| 防火门 | 366 |
| 防火卷帘 | 12 |
| 消防电梯 | 4 |
| 声光报警器 | 109 |
| 水流指示器 | 65 |

附表二：

浙江金融职业学院校区主要消防设备信息表

| 类型 | 设备名称地址 | 数量 | 设备型号 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消控主机 | 行政楼——松江 | 1 | JB-3208B/127 | 2013.11 |
|  | 汇丰大厦——松江 | 1 | JB-3102 | 2008.04 |
|  | 图书馆——松江 | 1 | JB-3102A | 2009.09 |
|  | 体育馆——松江 | 1 | JB-3102A | 2009.09 |
|  | 艺术中心——松江 | 1 | JB-3102 | 2008.07 |
|  | 银联——松江- | 1 | JB-3208G | 2011.09 |
| 风机 | 图书馆地下室1送风机西房间 | 1 | Y180L-6 | 2003.06 |
|  | 图书馆地下室2送风机东房间 | 1 | Y180L-6 | 2003.06 |
|  | 图书馆地下室3送风机 | 1 | HTF-I-5 | 2003.06 |
|  | 图书馆地下室1排烟机西房间 | 1 | YD200L-6 | 2003.06 |
|  | 图书馆地下室2排烟机东房间 | 1 | YD200L-6 | 2003.06 |
|  | 图书馆地下室3排烟机西楼梯 | 1 | HTF-I-5 | 2003.08 |
|  | 图书馆顶层东排烟机 | 1 | YD200L1-6/8 | 2003.08 |
|  | 图书馆顶层西排烟机 | 1 | YD200L1-6/8 | 2003.08 |
|  | 报告厅1排烟机 | 1 | Y160L-6 | 2003.06 |
|  | 报告厅2排烟机 | 1 | Y160L-6 | 2003.06 |
|  | 报告厅3排烟机 | 1 | Y160L-6 | 2003.06 |
|  | 信息楼排烟机 | 1 | HTF-I-5 | 2003.08 |
|  | 汇丰地下排烟 | 1 | Y180L-6 | 2008.04 |
|  | 汇丰一楼教室送风机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.04 |
|  | 汇丰一楼吧台送风机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.04 |
|  | 汇丰一楼北门送风机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.04 |
|  | 汇丰一楼西门送风机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.04 |
|  | 汇丰四楼排烟机 | 1 | HTF-I-7 | 2008.04 |
|  | 汇丰顶层排烟机 | 1 | Y180L-6 | 2008.04 |
|  | 银联地下变电所风机 | 1 | SWF5.5 | 2011.09 |
|  | 银联地下泵房风机 | 1 | SWF5.5 | 2011.09 |
|  | 银联地下B楼自行车库风机 | 1 | SWF5.5 | 2011.09 |
|  | 银联地下A楼自行车库风机 | 1 | SWF5.5 | 2011.09 |
|  | 银联地下A楼风机房风机 | 1 | HTF-I-10 | 2011.09 |
|  | 银联一楼A东1风机 | 1 | SWF6.5 | 2011.10 |
|  | 银联一楼A东2风机 | 1 | SWF7 | 2011.10 |
|  | 银联一楼B西1风机 | 1 | SWF6.5 | 2011.10 |
|  | 银联一楼B西2风机 | 1 | SWF7 | 2011.10 |
|  | 银联地下东人防风机 | 1 | SWF5 | 2011.09 |
|  | 银联地下西人防风机 | 1 | SWF5 | 2011.09 |
|  | 艺术中心一楼排烟机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.03 |
|  | 艺术中心三楼排烟机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.03 |
| 类型 | 设备名称地址 | 数量 | 设备型号 | 生产日期 |
| 风机 | 艺术中心顶层外1排烟机 | 1 | YDT180L-4/6 | 2008.03 |
|  | 艺术中心顶层外2排烟机 | 1 | YDT180L-4/6 | 2008.03 |
|  | 艺术中心顶层内1排烟机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.03 |
|  | 艺术中心顶层内2排烟机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.03 |
|  | 艺术中心顶层内3排烟机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.03 |
|  | 艺术中心顶层内4排烟机 | 1 | HTF-I-5 | 2008.03 |
| 泵房 | 图书馆顶层压力罐 | 1 | QEG-1000NL | 2003.05 |
|  | 图书馆顶层压力罐 | 1 | QEG-800NL | 2003.05 |
|  | 图书馆顶层电机4台 | 4 | Y2-100L-2 | 2003.09 |
|  | 图书馆顶层水泵4台 | 4 | XBD | 2014.06 |
|  | 图书馆地下电机2台 | 2 | Y200L1-2 | 2003.05 |
|  | 图书馆地下电机2台 | 2 | Y200L2-2 | 2003.03 |
|  | 图书馆地下水泵2台 | 2 | XBD8/20 | 2003.08 |
|  | 图书馆地下水泵2台 | 2 | XBD8/30 | 2003.08 |
|  | 图书馆地下湿式报警阀组2套 | 2 | 150MM | 2003.08 |
|  | 图书馆地下喷淋柜 | 1 | BOKX-37/2J | 2003.09 |
|  | 图书馆地下消火栓柜 | 1 | BOKX-30/2J | 2003.09 |
|  | 图书馆地下电源柜2台 | 2 | XL-21 | 2003.09 |
|  | 汇丰顶层电机2台 | 2 | XBD2.5/1.1-25-160 | 2008.09 |
|  | 汇丰顶层电机2台 | 2 | TYDEY90S-2 | 2008.09 |
|  | 汇丰顶层水泵2台 | 2 | 108-20 | 2008.09 |
|  | 汇丰顶层水泵2台 | 2 | 108-25 | 2008.09 |
|  | 汇丰地下电机2台 | 2 | Y2-200L1-2 | 2008.09 |
|  | 汇丰地下电机2台 | 2 | Y225M-2 | 2008.09 |
|  | 汇丰地下水泵2台 | 2 | XBD7.2-20-100-235 | 2008.09 |
|  | 汇丰地下水泵2台 | 2 | XBD8/30-100DN | 2008.09 |
|  | 汇丰地下湿式报警阀组3套 | 3 | 150MM | 2008.09 |
|  | 银联地下电机2台 | 2 | Y2-200L1-2 | 2011.06 |
|  | 银联地下电机2台 | 2 | Y2-200L2-2 | 2011.06 |
|  | 银联地下电机2台 | 2 | Y2-80M2-2NFD | 2011.06 |
|  | 银联地下水泵2台 | 2 | XBD5.7/20-80 | 2011.06 |
|  | 银联地下水泵2台 | 2 | XBD6/40-125 | 2011.06 |
|  | 银联地下水泵2台 | 2 | CDL3-15 | 2011.06 |
|  | 银联地下压力罐 | 1 | HAOKE800 | 2011.04 |
|  | 银联地下湿式报警阀组4套 | 4 | DN150MM | 2011.06 |

# 第五部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后开启商务（报价）标，由投标供应商代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后后开启商务（价格）标，然后唱读投标报价并由各投标人代表签字确认。如发现与投标文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意，投标人不派代表参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

四、评标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分；其中技术分45分（技术权值45%），商务分（价格）30分（价格权值30%），资信业绩分25分（价格权值25%）。即最大限度地满足投标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评分内容评审后，以技术、价格、资信总得分最高的合格投标人为中标候选人。

五、评分细则

（一）、商务评分（30分）：

1、总报价的合理性：分析总报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：以有效报价的平均价作为评标基准价。计算商务报价的评分值，即：

a、投标报价等于最佳报价值时，得满分 30分；

b．投标报价不等于最佳报价值时，计算方法为：投标报价得分=【1-丨(报价-基准价)/基准价丨】*30；

2、 有效投标供应商的综合得分为技术分、商务（价格）分和资信业绩分的总和。

3、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为该项目第一中标候选供应商和第二中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（二）技术部分 （45分）

1、方案的合理性：根据对项目工作特点的认知程度以及服务方案的思路是否清晰、具有逻辑性，是否有利于完成本项目。酌情计分。(0-5)分

2、方案的科学性（组织机构及管理模式）：团队组织架构完善，清晰简练的列出主要管理流程；管理有合理的分区、分级的服务等。酌情计分。(0-5)分

3、方案的质量管理和安全保证措施：承诺认真组织、严密实施消防维保工作，并提出完备的安全保证措施。酌情计分。(0-6)分

4、维保人员素质情况：拟派项目维保人员具有浙江省消防专业技术证书≥3人，得6分；每少一人扣2分，没有不得分。拟派项目负责人具有高级工程师证书的，得6分，具有中级工程师证的，得3分，没有则不得分。（0-12分）

5、年度消防维保服务响应时间：能提供服务网点和服务半径的说明，接到服务单位通知不能在4小时内起到达现场的得0分；响应时间≥12小时且＜24小时得4分；响应时间≥6小时且＜12小时得6分；响应时间＜6小时得8分。（0-8）分

6、投标文件的规范性、完整性：投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求．对标书的规范和完整等情况比较后打分。优，得5分；良，得3分；差，得1 分。（1-5）分

7、拟投入本项目的主要机械设备、检验检测仪器的优劣。酌情计分。(0-4)分

（三）资信业绩部分：（ 25分）

（1）投标人基本情况，投标人实力，注册资金等,酌情打分。(0-5)分

（2）具有消防检测、维护保养临时壹级证书得8分；临时贰级得5分。（0-8）分

（3）具有ISO9001质量管理体系认证证书,并且在有效期内的,得2分。（0-2）分

（4）近两年来投标人具有同类消防设施维保服务项目案例的，得5分，近两年来投标人具有高校同类消防设施维保服务项目案例的，得10分。（0-10）分

第六部分 投标文件及其它附件

附件1：投标书

浙江金融职业学院：

（投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （招标项目名称）（括号内填投标编号）   招标的有关活动，进行投标。为此声明如下：

1.按照招标文件要求制作并提交规定的投标文件商务标及技术标正本一套，副本叁套。

2.对于本次投标的总报价为           万元。

3．本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

（1）我方要约有效期为自投标截止日起90天；

（2）我方同意投标有效期可作延长；

（3）在投标有效期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

4．本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，投标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

5．根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

6．另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

7．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

(1)

(2)

(3)

法人代表签字：

授权委托人签字：

投标人盖章：

联系人：                    联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月 		日

附件2：法人代表授权书

浙江金融职业学院：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           ）代表我公司全权处理浙江金融职业学院消防维保项目（编号：                     ）招标项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2015年 月  日起至2015年  月  日止。

特此告知。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：2015年  月  日

# 附件3：投标一览表

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 服务时间 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维保 | 1 | 项 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日  期：

附件4：投标单位材料及资质等文件

1、有效的企业法人营业执照（复印件盖公司章）

2、有效的税务登记证（复印件盖公司章）

3、有效的组织机构代码证（复印件盖公司章）

4、所有资质文件（复印件盖公司章）（由投标人根据采购需求及招标文件的要求编制）

## 附件5：技术服务方案

包括但不限于针对本项目的维保计划、安全保障措施、质量管理及质量保证措施、实施细则、驻现场人员情况及证书等。（请仔细阅读评标办法中技术方案评分细则，缺少要素项不得分。）

## 附件6：服务承诺

针对本项目投标人所做的关于响应能力、材料价格、以及验收配合的售后服务承诺。

附件7：近两年同类案例材料

## 投标单位(盖章）：法定代表人签字：

| 序号 | 买方单位名称 | 供货数量/服务期间 | 合同签订日期 | 证明材料 (合同编号) | 买方联系人 | 买方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件加盖公章

附件8：拟投入本项目的主要机械设备、

检验检测仪器清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：附相关采购证明

附件9：声明书

浙江金融职业学院：

本公司声明如下：

本单位自愿参加浙江金融职业学院消防维保项目（编号：                     ）招标项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标一览表及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标书的承诺与贵方签订合同。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

声明日期：2015年  月   日